شرایط خصوصی تامین فیلترهای پاکتی سیستم تهویه مطبوع

- نوع فیلتر :

فیلتر پاکتی ( BAG FILTER  )

- کلاس فیلتراسون :

فیلتر ها دو نوع کلاس G3   ( 260 عدد ) و G4   ( 40 عدد ) مطابق استاندارهای معتبر  مربوط به فیلترهای هوا ارائه شوند .   { مطابق استاندارد  ISO 16860  }

- جنس فریم :

فریم فیلتر از نوع ورق گالوانیزه با استحکام مناسب ساخته شده و در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم باشد.

- تعداد پاکت ها :

فیلتر دارای 5 پاکت ( POCKET 5  ) باشد.

- قابلیت نظافت :

مدیای فیلتر قابلیت تمیزکاری را بدون آسیب دیدگی ، پارگی و افت محسوس راندمان فیلتراسیون را داشته باشد.

- نوع دوخت پاکت ها :

اتصال و دوخت پاکت ها به روش آلتراسونیک ( ULTRASONIC WELDING  ) انجام  شده باشد.

- ابعاد فیلتر ( برای هر دو تایپ G3 , G4 ) :

عرض  :  595 mm

ارتفاع :    595 mm

عمق ( طول پاکت ) :  650 mm

- ظرفیت نگهداری گرد و غبار ( Dust Holding Capacity ) :

فیلتر باید دارای ظرفیت مناسب نگهداری گرد و غبار متناسب با فیلتراسیون G3 , G4  بوده و توانایی جذب، نگهداری ذرات معلق در طول دوره ی بهره برداری را بدون افت ناگهانی راندمان داشته باشد . مقدار ظرفیت نگهداری باید توسط فروشنده اعلام و در مشخصات فنی اعلام گردد.

فروشنده	خریدار