شرایط خصوصی تامین فیلترهای پاکتی سیستم تهویه مطبوع
1- نوع فیلتر : 
فیلتر پاکتی ( BAG FILTER  )

2- کلاس فیلتراسون :  
	فیلتر ها دو نوع کلاس G3   ( 260 عدد ) و G4   ( 40 عدد ) مطابق استاندارهای معتبر  مربوط به فیلترهای هوا ارائه شوند .   { مطابق استاندارد  ISO 16860  }
3- جنس فریم : 
           فریم فیلتر از نوع ورق گالوانیزه با استحکام مناسب ساخته شده و در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم باشد.
4- تعداد پاکت ها :
	فیلتر دارای 5 پاکت ( POCKET 5  ) باشد.
5- قابلیت نظافت :
مدیای فیلتر قابلیت تمیزکاری را بدون آسیب دیدگی ، پارگی و افت محسوس راندمان فیلتراسیون را داشته باشد.
6- نوع دوخت پاکت ها : 
اتصال و دوخت پاکت ها به روش آلتراسونیک ( ULTRASONIC WELDING  ) انجام  شده باشد.
7- ابعاد فیلتر ( برای هر دو تایپ G3 , G4 ) :
	عرض  :  595 mm
	ارتفاع :    595 mm
	عمق ( طول پاکت ) :  650 mm
8- ظرفیت نگهداری گرد و غبار ( Dust Holding Capacity ) :
فیلتر باید دارای ظرفیت مناسب نگهداری گرد و غبار متناسب با فیلتراسیون G3 , G4  بوده و توانایی جذب، نگهداری ذرات معلق در طول دوره ی بهره برداری را بدون افت ناگهانی راندمان داشته باشد . مقدار ظرفیت نگهداری باید توسط فروشنده اعلام و در مشخصات فنی اعلام گردد.
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