شرایط فنی و خصوصی تامین دو سایز بلوزهاي فشارشكن سوت بلوئر بويلر و ايرهيتر

موضوع قرار داد :

تهیه بلوزهاي فشارشكن سوت بلوئر بويلر و ايرهيتر

توجه: درخواست شامل دو سایز بلوز به قطر خارجی  35  و  26.5  میلیمتر که از هر سایز تعداد 10 عدد مورد درخواست می باشد.

مشخصات فنی:

الف: بلوز سوت بلوئر بویلر: (10 عدد)

QD=26.5 mm , PT=1.25mm , PITCH= 2.5 mm ,DEPTH=5 mm, L2=8.5 mm ,L1=23 mm ,L= 263 mm

1- ضخامت  : t=0.15 mm      2- جنس : 316L     3- نوع بلوز: دو لايه      4- تعداد گام در يك اينچ: 10

ب: بلوز سوت بلوئر ایرهیتر: (10 عدد)

QD=35 mm , PT=1.25mm , PITCH= 3 mm ,DEPTH=6.2 mm, L2=7 mm ,L1=21 mm ,L= 258 mm

1- ضخامت  : t=0.15 mm      2- جنس : 316L     3- نوع بلوز: دو لايه  4- تعداد گام در يك اينچ: 8.5

L 1

L

شرایط و سوابق فروشنده :

- فروشنده حتما باید سابقه ی انجام اين كار را داشته و ارائه نماید.

تعهدات فروشنده:

- فروشنده موظف است تا آنالیز و کد استاندارد متریال بلوزهای تامین شده طبق مشخصات فني درج شده در شرايط خصوصي را از آزمایشگاه معتبر به خریدار ارائه نماید.

- بسته بندی مناسب ( پالت چوبی و ضربه گیر مناسب ) و محل تحویل انبار شرکت مدیریت تولید برق نکا(نیروگاه شهید سلیمی) می باشد و کلیه هزینه های حمل و نقل بر عهده فروشنده می باشد.

- مدت زمان تامین و تحویل قطعه درخواستی 10 روز از زمان مبادله قرارداد می باشد

- کلیة مراحل تایید اقلام فوق در نیروگاه و پس از نصب در محل استفاده و اخذ نتایج مثبت عملکرد طی مدت پانزده روز کاری، انجام می شود.

خریدار                                                                         فروشنده