موضوع پروژه: 
توسعه و بهبود زیر ساخت ارتباطی شرکت از طریق اجرای کابل کشی فیبر نوری بین ساختمان های داخلی  و واحد پاسخگویی 122 شرکت آب و فاضلاب استان تهران
هدف پروژه:
ایجادبستر ارتباطی پرسرعت ،پایدار و قابل توسعه بین ساختمان ها و مرکز پاسخگویی 122 شرکت آب و فاضلاب استان تهران  از طریق بستر فیبر نوری 
الزامات شرکت در استعلام:
1- دارای گواهینامه صلاحیت فعالیت در حوزه پدافند رایانکی (سایبری) و گواهینامه افتا (با گرایش پیاده سازی امنیت فیزیکی و محیط پیرامونی)
2- عضو نظام صنفی رایانه 
3- دارای گواهینامه شورای عالی انفورماتیک کشور 
شرح وظایف پیمانکار: 
1-پیمانکار موظف است نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز (اعم از کارشناس ، نصاب و...) اقدام نموده و اسامی افراد را به صورت مکتوب قبل از شروع استعلام به دستگاه نظارت اعلام نماید. بدیهی است در صورتی که هریک از اشخاص معرفی شده مورد تائید دستگاه نظارت و یا دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب استان تهران قرار نگیرد، پیمانکار موکلف است نسبت به معرفی شخص یا اشخاص دیگر اقدام نماید.
2- پیمانکار موظف است کلیه هزینه های خرید تجهیزات اصلی(جدول شماره یک)  و تجهیزات جانبی ( پیچ و مهره ،بست کمربندی، پایه رک و....) و هزینه نصب و راه اندازی (جدول شماره 2) را در پیشنهاد قیمت لحاظ کند.
3-پیمانکار موظف است انجام خدمات کابل کشی و لیبل گذاری کابل ها  را بر اساس استاندارهای   ANSI TIA 606-B اجرا و مستندات آن را تحویل کارفرما نماید. 
4-کلیه خدمات کابل کشی باید به صورت یکپارچه و بدونه قطعی و اتصال اضافی انجام گیرد.
5- با توجه به اهمیت کیفیت کالاهای ارائه شده و به منظور حصول سطح استاندارد های ضروری و اولویت حمایت از ظرفیت تولید ملی و کالاهای تولید داخل کشور و جلوگیری از ارائه کالاهای تلقبی، نام های تجاری پیشنهادی برای این پروژه، شهید قندی، دلتا، پارس کیان سگال،telegartner، Datwyler،  R&Mاست اما محدودیتی برای نام تجاری وجود ندارد و درصورت وجود کالای ساخت ایران مطابق با استانداردهای درخواستی برای هر کدام از ردیف های کالا، کالای غیر ساخت ایران مورد پذیرش نیست. پیشنهاد دهنده موظف است نام تجاری هرکدام از ردیف های کالای درخواستی را به صورت واضح و مشخص ارائه نماید و برای کالاهای ارائه شده، با هر نام تجاری (اعم از لیست پیشنهادی یا کالای مورد تایید خود، کلیه تست های مورد نیاز اعم از تست پیوستگی ،تست افت نور،تستOTDR  ،تست توان نوری و تست پلاریته طبق استانداردهای NSI/TIA-568.3-D،  ISO/IEC 14763-3 را در حضور نماینده کارفرما با سطح فنی قابل قبول ارائه نماید. در صورتی که هر کدام از لینک های ارتباطی تست های فوق را با سطح قابل قبول تعیین شده طبق استاندارد پاس نکند ،پیمانکار موظف به تعویض یا تغییر تجهیزات نصب شده اعم از کابل، پچ پنل و... بدون هیچ گونه ادعای درخواست دریافت هزینه مازاد برای کالا یا خدمات بوده در غیر این صورت پرداختی به انجام هیچ یک از خدمات تعلق نخواهد گرفت. 
6-پیمانکار موظف است کلیه خدمات و عملیات موضوع استعلام را به گونه ای که مورد تائید کارفرما باشد  و با استفاده از کارکنانی که در اجرای پروژه تجربه و تخصص کافی دارند انجام دهد.
7-پیمانکار موظف است ازبیلت نهایی خدمات را در دوقالب (فایل نقشه تجهیزات و پرینت فایل مورد نظر که دارای مهر و امضا شرکت می باشد) در آخر کار تحویل کارفرما نماید.
8-پیمانکار ملزم به تست ، راه اندازی و تحویل کلیه تجهیزات نصب شده به کارفرما می باشد.
9-کلیه تجهیزات باید از برند اصلی بوده و در حضور نماینده کارفرما از بسته بندی خارج گردد.
10-پیمانکار موظف است قبل از شروع  کار و ارسال قیمت نسبت به بازدید از محل پروژه اقدام نماید، اجرای خدمات کابل کشی جهت برقراری ارتباط فیبر نوری بین 4 ساختمان شرکت آب و فاضلاب استان تهران می باشد
11- پیمانکار موظف است ظرف مدت 10 روز تقویمی، نسبت به انجام خدمات و تعهدات مندرج در مفاد استعلام اقدام و پس از خاتمه انجام خدمات مذکور ، مراتب را به دستگاه نظارت اعلام و در صورت تائید کیفیت خدمات از سوی دستگاه نظارت، با تنظیم صورتجلسه ای ( وفق آیین نامه معاملات شرکتهای آب و فاضلاب شهری) خدمات انجام شده را به کارفرما تحویل دهد. پرداخت کلیه هزینه ها تنها پس از تنظیم صورتجلسه فوق و تحویل کامل پروژه با استانداردهای قید شده در ردیف 5 خواهد بود. در صورتی که هر یک از بخش های کالا یا خدمات، منجر به اخذ تاییدیه نگردد، هیچ هزینه ای به عنوان بخشی از پروژه، پرداخت نخواهد شد. همچنین تست استاندارد، بین پچکورد متصل به پچ پنل – فیبر ارتباطی – پچ پنل –  و پچکورد سوی دیگر، انجام خواهد شد.
12- پیمانکار موظف است همزمان با تحویل پروژه، نقشه‌های As-Built، نتایج تست‌ها و اندازه‌گیری‌ها، مستندات فنی، کاتالوگ تجهیزات، دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری و سایر مدارک مورد نیاز را تهیه و پس از تأیید به کارفرما تحویل نماید. همچنین آموزش‌های لازم جهت بهره‌برداری و نگهداری از شبکه را بدون دریافت هزینه اضافی ارائه نماید.

الزامات پیشنهاد قیمت :
1. پیشنهاددهنده موظف است قیمت‌های پیشنهادی خود را به‌صورت شفاف، کامل و بدون ابهام ارائه نماید
2. کلیه هزینه‌های مرتبط با تأمین، حمل، بارگیری، تخلیه، نصب، راه‌اندازی، آموزش، بیمه، مالیات، عوارض قانونی، اخذ مجوزهای لازم و سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای موضوع استعلام باید در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد و پس از ارائه پیشنهاد، هیچ‌گونه ادعایی بابت هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده قابل پذیرش نخواهد بود.
3. قیمت‌های پیشنهادی باید به تفکیک اقلام، نام تجاری کالا در هر ردیف، خدمات و فعالیت‌های مورد نیاز در قالب جداول مالی منضم به اسناد ارائه گردد.
4. پیشنهاددهنده موظف است کلیه بررسی‌های فنی، اجرایی و میدانی مورد نیاز را پیش از ارائه پیشنهاد قیمت انجام داده و قیمت خود را با آگاهی کامل از شرایط اجرای کار ارائه نماید.
5. قیمت‌های پیشنهادی تا پایان مدت اعتبار پیشنهاد برای پیشنهاددهنده لازم‌الاجرا بوده و مشمول تعدیل یا افزایش قیمت نخواهد شد، مگر در مواردی که صراحتاً در اسناد قرارداد پیش‌بینی شده باشد.
6. در صورت وجود مغایرت بین مبلغ درج‌شده به حروف و عدد، مبلغ به حروف ملاک عمل خواهد بود.
7. پیشنهادهایی که فاقد جداول مالی تکمیل‌شده بوده یا دارای قلم‌خوردگی، بدون نام تجاری کالا، ابهام، شرط‌گذاری یا عدم انطباق با الزامات اسناد مناقصه باشند، می‌توانند از فرآیند ارزیابی خارج شوند.
8. پیشنهاددهنده موظف است در صورت درخواست کارفرما، آنالیز قیمت اقلام و خدمات پیشنهادی را همراه با مستندات مربوط ارائه نماید.
9. کلیه قیمت‌ها باید به ریال و بدون هرگونه شرط یا قید اضافی ارائه شوند.
10. مسئولیت صحت محاسبات و برآوردهای مالی ارائه‌شده بر عهده پیشنهاددهنده بوده و هرگونه اشتباه در محاسبات موجب سلب مسئولیت نمی گردد.



	لیست برآوردی خدمات مورد نیاز مرکز پاسخ گویی 122 (LOS)

	ردیف
	خدمات نصب و راه اندازی
	تعداد
	واحد کالا

	1
	اجرای کابل فیبر نوری
	1500
	متر

	2
	فیوژن فیبر نوری
	360
	عدد

	3
	نصب پچ پنل فیبر نوری
	8
	عدد

	4
	نصب رک به همراه پایه و تجهیزات
	1
	عدد


مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز مرکز پاسخگویی 122
	ردیف
	شرح کالا
	مشخصات فنی  تجهیزات
	تعداد
	واحد کالا

	1
	کابل فیبر نوری
	 کابل فیبر نوری سینگل مود زمینی  24 کور 
	1500
	متر

	2
	آداپتور فیبر نوری SC 
	آداپتور فیبر نوری سینگل مود 
	80
	عدد

	3
	پچ پنل فیبر نوری SC 
	پچ پنل فیبر نوری 24 پورت
	8
	عدد

	4
	پگتل فیبر نوریSC 
	پگتل فیبر نوری سینگل مود 
	160
	عدد

	5
	پچ کور فیبر نوری
	پچ کورد فیبر نوری سینگل مود SC-SC3 متری  
	15
	عدد

	6
	پچ کور فیبر نوری
	پچ کورد فیبر نوری سینگل مود LC-LC3 متری  
	15
	عدد

	7
	پچ کور فیبر نوری
	پچ کورد فیبر نوری سینگل مود LC-SC متری3   
	15
	عدد

	8
	پچ کور فیبر نوری
	 پچ کورد فیبر نوری مالتی مود SC-SC متری10   
	5
	عدد

	9
	پچ کور فیبر نوری
	 پچ کورد فیبر نوری مالتی مود LC-LC متری10   
	5
	عدد

	10
	پچ کور فیبر نوری
	 پچ کورد فیبر نوری مالتی مود LC-SC متری3   
	10
	عدد

	11
	کاست فیبر نوری 
	کاست فیبر نوری به همراه درب
	8
	عدد

	12
	کابل شبکه
	CAT6AUTP 3متری کابل شبکه
	50
	عدد

	13
	رک ایستاده
	رک ایستاده9 یونیت محیط باز IP55
	1
	عدد

	14
	پایه رک
	پایه رک 30سانتی 
	1
	عدد







مشخصات فنی رک ایستاده 9 یونیت محیط باز:
1. درب جلو و پشت تمام فلز
2. رنگ پودری الکتروستاتیک  ضد خش
3. امکان ورود کابل از پایین رک
4. نصب 4 فن روی سقف داخلی
5. قابل استفاده در محیط های باز
6. دارای فیلترهای ضدغبار
7. قابلیت نصب بر روی فنداسیون های بتنی
8. عمق 60 و عرض 60 سانتی متر
9. جنس بدنه ورق فولادی با ضخامت 1.25 میلی متر
10. استفاده از ریل با ضخامت 1.5 میلی متر 
مشخصات فنی پایه رک
پایه فلزی گالوانیزه گرم مناسب رک محیط بیرونی 9 یونیت ساخته شده از پروفیل 50*50*2 میلی متر ،ارتفاع 30 سانتی متر و قابلیت نصب بر روی فوندانسیون بتونی توسط انکربولت



جدول پیشنهاد قیمت (توسط شرکت کننده در استعلام تکمیل و مهر می شود)
لیست کل خدمات و کالاهای درخواستی به شرح زیر است؛ قیمت واحد هر کالا و نام تجاری آن باید به صورت واضح مشخص گردد. در ارزیابی، پیشنهادهای دارای پیش فاکتور کلی، بدون مشخص کردن نام تجاری و جزئیات فرم زیر، مورد پذیرش نبوده و رد خواهد شد.
	ردیف
	شرح کالا
	مشخصات فنی  تجهیزات
	تعداد
	واحد 
	برند پیشنهادی
	قیمت واحد
	قیمت کل

	1
	کابل فیبر نوری
	 کابل فیبر نوری سینگل مود زمینی  24 کور 
	1500
	متر
	
	
	

	2
	آداپتور فیبر نوری SC 
	آداپتور فیبر نوری سینگل مود 
	80
	عدد
	
	
	

	3
	پچ پنل فیبر نوری SC 
	پچ پنل فیبر نوری 24 پورت
	8
	عدد
	
	
	

	4
	پگتل فیبر نوریSC 
	پگتل فیبر نوری سینگل مود 
	160
	عدد
	
	
	

	5
	پچ کور فیبر نوری
	پچ کورد فیبر نوری سینگل مود SC-SC3 متری  
	15
	عدد
	
	
	

	6
	پچ کور فیبر نوری
	پچ کورد فیبر نوری سینگل مود LC-LC3 متری  
	15
	عدد
	
	
	

	7
	پچ کور فیبر نوری
	پچ کورد فیبر نوری سینگل مود LC-SC متری3   
	15
	عدد
	
	
	

	8
	پچ کور فیبر نوری
	 پچ کورد فیبر نوری مالتی مود SC-SC متری10   
	5
	عدد
	
	
	

	9
	پچ کور فیبر نوری
	 پچ کورد فیبر نوری مالتی مود LC-LC متری10   
	5
	عدد
	
	
	

	10
	پچ کور فیبر نوری
	 پچ کورد فیبر نوری مالتی مود LC-SC متری3   
	10
	عدد
	
	
	

	11
	کاست فیبر نوری 
	کاست فیبر نوری به همراه درب
	8
	عدد
	
	
	

	12
	کابل شبکه
	CAT6AUTP 3متری کابل شبکه
	50
	عدد
	
	
	

	13
	رک ایستاده
	رک ایستاده9 یونیت محیط باز IP55
	1
	عدد
	
	
	

	14
	پایه رک
	پایه رک 30 سانتی 
	1
	عدد
	
	
	

	15
	نصب، راه اندازی، تست کلیه موارد مندرج در جدول
	---
	1
	ست
	
	
	

	16
	قیمت نهایی
	





مدارک و مستندات مورد نیاز پیشنهاد دهندگان:
1 -بارگزاری گواهی نامه ها
2-ارائه ریز قیمت
3- مشخصات فنی تجهیزات ، مدل، برند و ویژگی های کلیدی تجهیزات
4-رزومه و سوابق کاری مرتبط
مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بییشتر با آقای مهندس رسولی با شماره تماس 02181067316 تماس حاصل فرمائید. در صورت هرگونه نقص در ارائه مدارک، پیشنهاد رد خواهد شد. همچنین یادآور می گردد با توجه به الزامی بودن بازدید قبل از شرکت در استعلام، پیشنهادهای ارائه شده از سوی شرکت هایی که صورتجلسه بازدید را پس از حضور در محل اجرا، تکمیل نکرده اند، رد خواهد شد. همچنین به دلیل رعایت الزامات قانونی، پیش از مراجعه برای بازدید، ارائه گواهینامه های امنیتی شرکت (افتا و پدافند) ضروری است. شرکت های فاقد گواهینامه های فوق، به دلیل اینکه قانونا شرایط حضور در استعلام را نداشته و فاقد شرایط و صلاحیت اجرای پروژه فوق توسط الزامات امنیتی این مجموعه بوده، امکان بازدید از محل پروژه را ندارند.

