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مشخصات فنی لوله های جدار چاهی


	لوله‌های فولادی جدارچاهی
الزامات ، نشانه گذاری ،روشهای آزمون و ارزیابی انطباق
· نظارت بر تولید لوله
· لوله‌های فولادی مورد مصرف باید مطابق با استاندارد AWWA C200 و INSO 15632 تولید و بازرسی گردد. 
· ورق فولادی ST-37    تولید فولاد مبارکه و با تاریخ با تاریخ مصرف معتبر باشد.در صورت عدم ارائه مدارک مستند انجام آنالیز کوانتومتری الزامیست .
· به غیر از آزمون هیدرو استاتیک حداقل یک آزمون غیر مخرب دیگر بر روی لوله ها صورت پذیرد.
· سیم و الکترود و پودر بایستی از تولیدات قابل ردیابی و کنترل شرکت های معتبر با ارائه مدارک کیفی باشد .
· [bookmark: _GoBack]لوله بصورت شاخه هاي  6  متري باشد و طول لوله ها به صورت يكنواخت و بدون انحناء باشد.
· دو سر مقطع لوله بايستي كاليبره بوده و با زاويه 30 درجه كونيك باشد.
· انجام تست هيدرواستاتيك كل كالا در محل كارخانه و در حضور دستگاه نظارت طبق استاندارد مربوطه الزامي است.
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Water & Waste Water Company of Isfahan Province





